Таблицы по каждому документу

2.1. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (МЕС-БМК-04/24-СПОЗУ)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (МЕС-БМК-04/24-СПОЗУ, Том 2) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. (с изменениями 2025 г.) |
| Тип документа | Текстовая и графическая часть (схемы, планы, ведомости) |
| Содержимое | — Характеристика земельного участка (площадь 585 м², кадастровый номер 50:35:0030405:2107) — Сведения о зонах с особыми условиями (приаэродромная территория аэродромов Луховицы (Третьяково) и Рязань (Дягилево), ограничения по высоте до 309,7 м) — Обоснование санитарно-защитной зоны (ориентировочно 100 м, требуется сокращение по результатам расчётов) — Планировочная организация: проектируемая БМК с дымовой трубой, асфальтовое покрытие, ограждение, подъездная дорога — Технико-экономические показатели: площадь застройки 138,29 м², строительный объём 498,20 м³, производительность 3,72 МВт — Решения по инженерной подготовке (демонтаж ограждения, вырубка деревьев, перенос коммуникаций) — Схемы: ситуационный план, план земельного участка, сводный план сетей, план земляных масс, конструкция покрытий |
| Цель | Обосновать размещение котельной на земельном участке, соблюдение ограничений (приаэродромная территория, санитарно-защитная зона), представить планировочные решения и технико-экономические показатели. |

2.2. Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения (МЕС-БМК-04/24-АР)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» (МЕС-БМК-04/24-АР, Том 3) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. (с изменениями 2025 г.) |
| Тип документа | Текстовая и графическая часть (планы, фасады, разрезы, спецификации) |
| Содержимое | — Описание внешнего вида: блочно-модульная котельная прямоугольной формы, 1 этаж, высота 3,865 м, двухскатная кровля — Состав помещений: котельный зал (105,84 м²), операторская (5,02 м²), санузел (3,38 м²), помещение ДГУ (11,87 м²) — Степень огнестойкости – III, класс конструктивной пожарной опасности – С0, категория помещений – Г (котельный зал) и В2 (ДГУ) — Конструкции: каркас из профильных труб, сэндвич-панели стен (100 мм) и кровли (150 мм), пол – рифлёная сталь с утеплителем — Энергоэффективность: применение эффективных теплоизоляционных материалов, наружные двери с доводчиками — Отделка фасадов: сэндвич-панели RAL 7004 (серый) и RAL 5002 (синий) — Графическая часть: план БМК, фасады, разрезы, узлы, спецификация каркаса |
| Цель | Представить архитектурный облик и объёмно-планировочные решения котельной, обосновать их соответствие нормативным требованиям по пожарной безопасности, энергоэффективности и эксплуатации. |

2.3. Раздел 4. Конструктивные решения (МЕС-БМК-04/24-КР)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 4 «Конструктивные решения» (МЕС-БМК-04/24-КР, Том 4) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. (с изменениями 2025 г.) |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) и графическая часть (планы фундаментов, каркасы, узлы, спецификации) |
| Содержимое | — Инженерно-геологические условия: на участке – насыпные грунты (слой 1,5-2,3 м), суглинки тугопластичные и полутвёрдые; подземные воды не вскрыты до 11 м — Климатические параметры (по метеостанции Коломна): снеговой район III, ветровой I, гололёдный II, нормативная глубина промерзания суглинков 1,35 м — Конструктивная схема: каркасная БМК на монолитной ж/б плите (толщ. 300 мм, бетон В25, арматура А500С) — Металлический каркас из профильных труб 80×80×5 и 50×50×4 (сталь С255) с огнезащитой «ЕТ Профиль» — Фундаменты под дымовую трубу (монолитная плита 4,5×4,5 м, выс. 2,0 м) и под ёмкость (2,5×6,0 м) — Песчаная подушка (замена насыпного грунта) толщиной 1,6 м с Купл=0,98 — Графические материалы: планы фундаментов, каркаса, разрезы, узлы, спецификация металлопроката |
| Цель | Обосновать прочность, устойчивость и долговечность конструкций котельной с учётом инженерно-геологических и климатических условий, обеспечить требуемые пределы огнестойкости и защиту от коррозии. |

2.4. Раздел 6. Технологические решения (МЕС-БМК-04/24-ТХ)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 6 «Технологические решения» (МЕС-БМК-04/24-ТХ, Том 6) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. (с изменениями 2025 г.) |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) с приложениями (план котельной, тепловая схема, спецификация оборудования, аэродинамический расчёт) |
| Содержимое | — Установленная мощность котельной 3,72 МВт, расчётная производительность 2,8 МВт — Оборудование: 2 котла Термотехник ТТ50 (1360 кВт) и 1 котёл ТТ50 (1000 кВт), горелки газовые прогрессивные (E205A, E165A) — Тепловая схема: независимое подключение систем отопления и ГВС через пластинчатые теплообменники, котловой контур 115–75 °С, сетевой 95–70 °С — Автоматизация: котловая автоматика безопасности (защита по давлению, температуре, пламени), общекотельная автоматика (каскадное управление, погодное регулирование, контроль загазованности CH₄ и CO) — Водоподготовка: установка обезжелезивания и умягчения АКВАФЛОУ, дозирование реагентов — Дымовая труба высотой 18 м (трёхствольная), газоходы из коррозионностойкой стали, расчёт самотяги — Учёт тепловой энергии (теплосчётчик МКТС) и газа — Приложения: тепловая схема, спецификация оборудования, аэродинамический расчёт (подтверждает превышение самотяги над сопротивлением) |
| Цель | Обосновать выбор и режим работы основного и вспомогательного оборудования котельной, обеспечить надёжное, экономичное и безопасное теплоснабжение с автоматизацией и учётом ресурсов. |

2.5. Раздел 7. Проект организации строительства (МЕС-БМК-04/24-ПОС)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 7 «Проект организации строительства» (МЕС-БМК-04/24-ПОС, Том 7) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) и графическая часть (стройгенплан, календарный график) |
| Содержимое | — Характеристика района (климат, геология, гидрогеология): нормативная глубина промерзания суглинков 1,35 м, подземные воды не вскрыты — Транспортная схема: доставка материалов автотранспортом из Москвы, Саратова, Коломны — Организация работ: подготовительный и основной периоды; последовательность – земляные работы, устройство фундаментов, монтаж каркаса и оборудования, пусконаладка — Потребность в ресурсах: 7 рабочих, 11 ИТР; техника: экскаваторы, бульдозер, автокраны 25 т и 50 т, бетононасос, сварочные аппараты, дизельная электростанция 100 кВт — Временные здания: вагончики-бытовки (гардеробная, душевая, обогрев, приём пищи), пост охраны, биотуалет — Охрана труда, окружающей среды, пожарная безопасность на стройплощадке — Продолжительность строительства – 12 месяцев (письмо администрации) — Графическая часть: стройгенплан (1-й и 2-й этапы), календарный график |
| Цель | Определить оптимальную организацию строительства, потребность в ресурсах, мероприятия по безопасности и охране окружающей среды, обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в установленный срок. |

2.6. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МЕС-БМК-04/24-ПБ)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МЕС-БМК-04/24-ПБ, Том 9) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) и графическая часть (схемы, план эвакуации, принципиальная схема АУПТ) |
| Содержимое | — Характеристика пожарной опасности: природный газ (метан), категория помещения котельного зала – Г, ДГУ – В2, здание котельной – категория В — Противопожарные расстояния: до жилого здания – 40 м (требуемое 12 м), до существующей котельной – 6,59 м (с АУПТ) — Конструктивная огнезащита: несущие металлоконструкции с покрытием «ЕТ Профиль» (огнезащита до R45) — Система пожаротушения: автоматическая порошковая (модули МПП(Н-С3)-4(п)-И-ГЭ-У2 «Тунгус») в котельном зале, операторской и ДГУ — Пожарная сигнализация (адресная, «Болид») и оповещение 2-го типа (световое табло «Выход», звуковые оповещатели) — Первичные средства: огнетушители ОП-7 (2 шт.) — Организационные мероприятия: инструктажи, план эвакуации, знаки — Графическая часть: ситуационный план, схема генплана с пожарными проездами, план эвакуации, принципиальная схема АУПТ и СПС |
| Цель | Обеспечить пожарную безопасность котельной путём соблюдения противопожарных разрывов, огнезащиты конструкций, автоматического обнаружения и тушения пожара, оповещения и эвакуации персонала. |

2.5. Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения (МЕС-БМК-04/24-ИОС1)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Подраздел 1 «Система электроснабжения» (МЕС-БМК-04/24-ИОС1, Том 5.1) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. (с изменениями 2025 г.) |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) и графическая часть (однолинейные схемы, планы, спецификации) |
| Содержимое | — Источники электроснабжения: два ввода от ТП-191 (ПАО «Россети Московский регион») по ВЛ СИП-2-3×70+1×70, резерв – дизельная электростанция (ДЭС) АД-100С-Т400-1РК (100 кВт) — Категория надёжности – первая (особая группа), автоматическое включение резерва (АВР) на вводной панели ВП1 — Расчётная мощность – 43,5 кВт, установленная – 82,5 кВт, Iрасч.=66,0 А — Учёт электроэнергии: счётчики Меркурий 234 в шкафах 1-ШУ, 2-ШУ, трансформаторы тока — Компенсация реактивной мощности (КРМ-0,4-30-2,5-У3), cosφ=0,99 — Распределительные щиты: 1-ЩРаСПЗ (для потребителей I категории, включая аварийные), 2-ЩР (для II категории) — Молниезащита и заземление (система TN-C-S, контур заземления, уравнивание потенциалов) — Освещение: рабочее, аварийное (со встроенными аккумуляторами), наружное; светодиодные светильники — Графическая часть: принципиальные схемы, планы расположения оборудования, спецификация |
| Цель | Обеспечить надёжное электроснабжение котельной с автоматическим резервированием, учётом энергоресурсов и соблюдением требований энергоэффективности и электробезопасности. |

2.6. Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения (МЕС-БМК-04/24-ИОС2)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Подраздел 2 «Система водоснабжения» (МЕС-БМК-04/24-ИОС2, Том 5.2) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. (с изменениями 2025 г.) |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) с приложениями (технические условия, паспорта, сертификаты) |
| Содержимое | — Источник водоснабжения: существующая поселковая сеть (ПЭ 110 мм) в колодце №1, давление 1,0 кгс/см² — Наружный водопровод: ПЭ100 SDR17 ∅110×6,6 мм, глубина 2,0 м, протяжённость 47,65 м — Пожарные гидранты (1 шт.) на существующей сети, расход на наружное пожаротушение 10 л/с — Внутренний водопровод: ввод DN90 (сталь), водомерный узел (счётчик Ду40), разводка из стальных и полипропиленовых труб — Система водоподготовки: установка обезжелезивания и умягчения АКВАФЛОУ, дозирование реагентов — Расходы: на подпитку теплосети – 10,04 м³/ч, на ГВС потребителям – 8,75 м³/ч, на собственные нужды – 0,12 м³/ч — Баланс водопотребления и водоотведения (таблица) — Приложения: технические условия ООО «Луховицкая сетевая компания», паспорт установки водоподготовки, сертификаты, протокол анализа воды |
| Цель | Обеспечить котельную водой для технологических нужд (подпитка, ГВС, водоподготовка) и хозяйственно-питьевых нужд персонала с учётом требований к качеству и учёту расхода. |

2.7. Раздел 5. Подраздел 4. Книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование котельной (МЕС-БМК-04/24-ИОС4.1)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Книга 1. Системы отопления и вентиляции котельной» (МЕС-БМК-04/24-ИОС4.1, Том 5.4.1) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. (с изменениями 2025 г.) |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) и графическая часть (планы, схемы, спецификации) |
| Содержимое | — Источник тепла: проектируемая котельная (температурный график 95/70 °С) — Отопление: биметаллические радиаторы в санузле и ДГУ, воздушное отопление котельного зала (тепловентиляторы КЭВ 25Т3W2) — Тепловые нагрузки: отопление вспомогательных помещений – 2,9 кВт, возмещение теплопотерь котельного зала – 43,58 кВт — Вентиляция: естественная приточная (через решётки с утеплёнными клапанами) и вытяжная (дефлекторы); в помещении ДГУ – крышный вентилятор; аварийная вентиляция (крышный вентилятор с резервом) по загазованности — Противопожарные мероприятия: блокировка вентиляции при пожаре, перекрытие клапанов — Автоматизация: термостатические головки на радиаторах, управление тепловентиляторами — Графическая часть: планы вентиляции и отопления, принципиальные схемы, узлы обвязки, таблица воздухообменов, спецификация оборудования |
| Цель | Обеспечить требуемые параметры микроклимата в помещениях котельной, удаление вредных веществ (газа, тепла), аварийную вентиляцию и энергоэффективность. |

2.8. Раздел 5. Подраздел 4. Книга 2. Наружные сети теплоснабжения (МЕС-БМК-04/24-ИОС4.2)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Книга 2. Наружные сети теплоснабжения» (МЕС-БМК-04/24-ИОС4.2, Том 5.4.2) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. (с изменениями 2025 г.) |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) и графическая часть (план трассы, продольный профиль, схема камеры, спецификация) |
| Содержимое | — Четырёхтрубная тепловая сеть от БМК до тепловой камеры ТК-1 (протяжённость 15,6 м) в сборном канале, трубы в ППУ-изоляции: Т1,Т2 – 219×6; Т3 – 133×6; Т4 – 89×5 — Байпасная ветка на время строительства (двухтрубная, бесканальная, 36,6 м) от ТК-1 до существующей котельной — Тепловая камера из сборных железобетонных элементов (ФБС, плиты), дренажный колодец — Расчёт на прочность в программе «СТАРТ» (напряжения не превышают допустимые) — Система оперативного дистанционного контроля (СОДК) с детекторами повреждений, терминалами, передачей сигнала в котельную — Графическая часть: план трассы, продольные профили, схема камеры, спецификация оборудования и материалов |
| Цель | Обеспечить передачу тепла от новой котельной к существующим потребителям (в том числе в период строительства через байпас), организовать надёжную и контролируемую тепловую сеть. |

2.9. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи (МЕС-БМК-04/24-ИОС5)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Подраздел 5 «Сети связи» (МЕС-БМК-04/24-ИОС5, Том 5.5) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. (с изменениями 2025 г.) |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) и графическая часть (схемы, планы, спецификации) |
| Содержимое | — Система диспетчеризации (АРМ оператора) с передачей данных по Ethernet на пульт в г. Луховицы — Автоматизация на базе контроллеров Matrix и ПО MasterSCADA 4D — Узел учёта тепла (теплосчётчик МКТС СБ-04 с интерфейсом Ethernet) — Видеонаблюдение (8 камер BOLID VCI-123, регистратор RGI-0812P08, запись 24/7 на 30 дней, объём 16 ТБ) — Охранная сигнализация (датчики разбития, магнитоконтактные, вибрационные извещатели «Муре́на-02», радиоволновые «Зебра-30-Ш») — Система контроля и управления доступом (СКУД): считыватели, электромеханические замки, кнопки выхода — Пожарная сигнализация (адресная, «Болид») и оповещение (2-го типа) — Автоматическое газовое пожаротушение в помещении ДГУ (модули «Заря-22» с хладоном 227ea) — Подключение к интернету по оптоволокну от ООО «ИНКО-Телеком» (ТУ №46) — Радиофикация (приёмники «Лира РП-248-1») — Графическая часть: принципиальные схемы диспетчеризации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, пожаротушения, охранной сигнализации, планы расположения оборудования |
| Цель | Организовать диспетчерский контроль, безопасность (пожарную, охранную), видеонаблюдение, учёт ресурсов и связь для бесперебойной работы котельной без постоянного присутствия персонала. |

2.10. Раздел 5. Подраздел 6. Система газоснабжения (МЕС-БМК-04/24-ИОС6)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Подраздел 6 «Система газоснабжения» (МЕС-БМК-04/24-ИОС6, Том 5.6) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. (с изменениями 2025 г.) |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) с приложениями (расчёт тепла и топлива, сертификаты, технические условия) и графическая часть |
| Содержимое | — Источник газоснабжения: существующий газопровод высокого давления (0,6 МПа) на границе участка, ТУ АО «Мособлгаз» № К0019-10/15 от 03.02.2025 — Проектируемый газопровод: подземный полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 ∅63×5,8 (10,3 м), надземный стальной ∅108×4 и ∅133×4 до ГРПШ и ввода в котельную — ГРПШ шкафной с основной и резервной линиями редуцирования (регулятор РДК-50/30С2, выходное давление 0,03 МПа), узел учёта газа (ИРВИС-Ультра-Пп-16-80), газовый обогрев, телеметрия — Внутренний газопровод котельной из стальных труб, отключающие устройства, термозапорный и электромагнитный клапаны на вводе — Расчётный расход газа – 420,52 м³/ч, максимальный – 434,51 м³/ч, годовой – 1385,02 тыс. нм³ — Автоматика безопасности: контроль загазованности (СН₄ 10% НКПР, СО 20/100 мг/м³), отсечка газа, аварийная вентиляция — Охранная зона газопровода – 2 м в каждую сторону — Приложения: схема газоснабжения, расчёт тепла и топлива (с перечнем потребителей), декларации и сертификаты на горелки и ГРПШ, технические условия АО «Мособлгаз» |
| Цель | Обеспечить подачу природного газа к котлам с требуемым давлением и расходом, организовать коммерческий учёт, автоматическую защиту и безопасную эксплуатацию газового оборудования. |

2.11. Раздел 7. Проект организации строительства (МЕС-БМК-04/24-ПОС)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 7 «Проект организации строительства» (МЕС-БМК-04/24-ПОС, Том 7) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) и графическая часть (стройгенплан, календарный график) |
| Содержимое | — Характеристика района (климат, геология, гидрогеология): нормативная глубина промерзания суглинков 1,35 м, подземные воды не вскрыты до 11 м — Транспортная схема: доставка материалов автотранспортом из Москвы, Саратова, Коломны — Организация работ: подготовительный и основной периоды; последовательность – земляные работы, устройство фундаментов, монтаж каркаса и оборудования, пусконаладка — Потребность в ресурсах: 7 рабочих, 11 ИТР; техника: экскаваторы, бульдозер, автокраны 25 т и 50 т, бетононасос, сварочные аппараты, дизельная электростанция 100 кВт — Временные здания: вагончики-бытовки (гардеробная, душевая, обогрев, приём пищи), пост охраны, биотуалет — Охрана труда, окружающей среды, пожарная безопасность на стройплощадке — Продолжительность строительства – 12 месяцев (письмо администрации) — Графическая часть: стройгенплан (1-й и 2-й этапы), календарный график |
| Цель | Определить оптимальную организацию строительства, потребность в ресурсах, мероприятия по безопасности и охране окружающей среды, обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в установленный срок. |

2.12. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МЕС-БМК-04/24-ПБ)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МЕС-БМК-04/24-ПБ, Том 9) |
| Заказчик | АО «АВТОБЫТДОР» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосевросервис» (г. Балашиха), ГИП Козлов В.В. |
| Год составления | 2024 г. |
| Тип документа | Текстовая часть (пояснительная записка) и графическая часть (схемы, план эвакуации, принципиальная схема АУПТ) |
| Содержимое | — Характеристика пожарной опасности: природный газ (метан), категория помещения котельного зала – Г, ДГУ – В2, здание котельной – категория В — Противопожарные расстояния: до жилого здания – 40 м (требуемое 12 м), до существующей котельной – 6,59 м (с АУПТ) — Конструктивная огнезащита: несущие металлоконструкции с покрытием «ЕТ Профиль» (огнезащита до R45) — Система пожаротушения: автоматическая порошковая (модули МПП(Н-С3)-4(п)-И-ГЭ-У2 «Тунгус») в котельном зале, операторской и ДГУ — Пожарная сигнализация (адресная, «Болид») и оповещение 2-го типа (световое табло «Выход», звуковые оповещатели) — Первичные средства: огнетушители ОП-7 (2 шт.) — Организационные мероприятия: инструктажи, план эвакуации, знаки — Графическая часть: ситуационный план, схема генплана с пожарными проездами, план эвакуации, принципиальная схема АУПТ и СПС |
| Цель | Обеспечить пожарную безопасность котельной путём соблюдения противопожарных разрывов, огнезащиты конструкций, автоматического обнаружения и тушения пожара, оповещения и эвакуации персонала. |